JENERATÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Amaç

Bu teknik şartname, [Kurum Adı]'nın ihtiyaç duyduğu jeneratörün satın alınmasına ilişkin teknik gereklilikleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu şartname, aşağıdaki hususları kapsar:

- Jeneratörün tipi, gücü ve yakıt cinsi

- Motor özellikleri

- Alternatör özellikleri

- Kontrol paneli ve otomasyon özellikleri

- Yakıt sistemi ve depolama

- Egzoz sistemi

- Soğutma sistemi

- Gürültü seviyesi

- Koruma sistemleri

- Teslimat, kurulum ve test

- Garanti ve servis koşulları

3. Jeneratörün Tipi, Gücü ve Yakıt Cinsi

- Tip: Dizel jeneratör

- Güç: [Güç Değeri] kVA (Örneğin: 100 kVA)

- Yakıt Cinsi: Dizel

4. Motor Özellikleri

- Marka ve Model: [Tercih edilen marka ve model belirtilebilir veya açık bırakılabilir]

- Tip: 4 zamanlı, su soğutmalı, turboşarjlı dizel motor

- Silindir Sayısı: [Silindir Sayısı]

- Hacim: [Hacim Değeri] litre

- Güç: [Güç Değeri] kW

- Devir Sayısı: [Devir Sayısı] rpm (Örneğin: 1500 rpm)

- Yakıt Tüketimi: [Yakıt Tüketimi Değeri] lt/saat (100% yükte)

- Yağ Kapasitesi: [Yağ Kapasitesi Değeri] litre

- Soğutma Sistemi: Radyatörlü, otomatik termostat kontrollü

- Marş Sistemi: Elektrikli marş motoru ve akü

- Hava Filtresi: Kuru tip, değiştirilebilir filtre elemanı

- Yakıt Filtresi: Çift kademeli, su ayırıcı özellikli

5. Alternatör Özellikleri

- Marka ve Model: [Tercih edilen marka ve model belirtilebilir veya açık bırakılabilir]

- Tip: Senkron, fırçasız, self-exciting

- Gerilim: [Gerilim Değeri] V (Örneğin: 220/380 V)

- Frekans: 50 Hz

- Güç Faktörü: 0.8

- Bağlantı Şekli: Yıldız

- İzolasyon Sınıfı: H

- Koruma Sınıfı: IP23

6. Kontrol Paneli ve Otomasyon Özellikleri

- Kontrol Paneli: Mikroişlemci kontrollü, dijital göstergeli

- Göstergeler: Gerilim, akım, frekans, güç faktörü, çalışma saati, yakıt seviyesi, yağ basıncı, soğutma suyu sıcaklığı vb.

- Otomasyon: Otomatik start/stop, yük transferi, uzaktan izleme ve kontrol (GSM/GPRS module)

7. Yakıt Sistemi ve Depolama

- Yakıt Deposu: [Depo Hacmi] litre (Örneğin: 200 litre)

- Yakıt Pompası: Elektrikli yakıt pompası

- Yakıt Seviye Göstergesi: Analog veya dijital

- Yakıt Dolum Ağzı: Kilitlenebilir

8. Egzoz Sistemi

- Egzoz Susturucusu: Endüstriyel tip, gürültü seviyesini düşüren

- Egzoz Borusu: Isıya dayanıklı, esnek bağlantılı

9. Soğutma Sistemi

- Radyatör: Yeterli kapasitede, otomatik termostat kontrollü

- Soğutma Fanı: Elektrik motorlu, otomatik kontrollü

10. Gürültü Seviyesi

- Gürültü Seviyesi: [Gürültü Seviyesi Değeri] dB(A) (7 metre mesafede)

11. Koruma Sistemleri

- Motor Koruma: Yüksek su sıcaklığı, düşük yağ basıncı, aşırı devir, aşırı yük, marş hatası vb.

- Alternatör Koruma: Aşırı yük, kısa devre, topraklama hatası vb.

- Diğer Koruma: Kaçak akım, ters güç, faz sırası vb.

12. Teslimat, Kurulum ve Test

- Teslimat: Jeneratör, tüm aksesuarları ile birlikte teslim edilecektir.

- Kurulum: Jeneratör, yüklenici firma tarafından kurulacak ve devreye alınacaktır.

- Test: Jeneratörün tüm fonksiyonları, yüklenici firma tarafından test edilecek ve raporlanacaktır.

13. Garanti ve Servis Koşulları

- Garanti Süresi: [Garanti Süresi] yıl veya [Çalışma Saati] saat

- Servis Hizmetleri: Periyodik bakım, arıza onarımı ve yedek parça temini

14. Diğer Hususlar

- Kullanım Kılavuzu: Türkçe kullanım kılavuzu verilecektir.

- Yedek Parça Listesi: Yedek parça listesi verilecektir.

- Eğitim: Jeneratörün kullanımı ve bakımı konusunda eğitim verilecektir.

15. Geçerlilik Süresi

Bu teknik şartname, [başlangıç tarihi] tarihinden itibaren [bitiş tarihi] tarihine kadar geçerlidir.

16. İmza

[Kurum Adı] [Yüklenici Firma]

[İmza Yetkilisi Adı Soyadı] [İmza Yetkilisi Adı Soyadı]

[İmza] [İmza]

[Tarih] [Tarih]